## Tabelle1
P	75	W
U	230	V
R	705,333333333333	Ohm

R	400	Ohm			190			10,6			22
U	38	V		450			33			33
I	0,095	A			0,421286031042129			0,311764705882353			0,647058823529412
P	3,61	W		1			1			1

Uin	19	V
Rin	4,11	Ohm		20Watt	7,2
I_short	4,62	A		20Watt	7,2
P_short	87,83	W		R	5,6		35Watt	4,11
				50Watt	2,88
U0gan	4,7			R	10
U0diode	0,7			R_ges	32,88
Udrop	5,4
U0	13,6			P	14,7201946472019
I0	0,37
Pgan	1,73
P0	5,00

IDC_OFFSET_RAW	2635

IDC_mV_per_LSB	0,8056640625
IDC_mV_per_A	35
IDC_RAW_TO_mA	23,0189732142857

iDC_filt_raw	2636
iDC_filt_mA	23,0189732142857

DUTY_ABSMAX	4250
VIN_MIN	62
VIN_MAX	320
VOUT_MIN	288
VOUT_MAX	384

DUTY_MIN	-472,222222222223
DUTY_MAX	3563,80208333333

f	20000
T	0,00005
a	4
C	0,00078	F
Tsigma	0,00515
VR	0,151456310679612
Tn	0,0824

Kp_Vdc_real	0,151456310679612
Ki_Vdc_real	1,83806202281082
EXTEND_PI_VDC	16
Kp_Vdc	9925,84077669903
Ki_Vdc	120459,23272693

c1	14041,5175213796
c2	-14032,9997673478

ctrl->y += x * ctrl->c1 + ctrl->x_prev * ctrl->c2

x_prev	x	y	y_out
	0	0
0	100	1404151,75213796	21,4256553976128
100	100	1405003,52754113	21,4386524588186

			fb boost
Vreal	corr boost	coor grid	vdc_filt50Hz	VdcFBboost_sinc	VdcFBgrid_sinc
33,2	33,220	33,246	33,5	33,5	33,7
33,18			33,5	33,7	33,7
33,18			33,5	34,4	33,7

33,1866666666667			33,5		33,7
avg_calib_corr			0,990646766169154		0,984767556874382

45,65	45,615	45,578	46	46	46,2
45,66			46	46	46,2
45,67			46	46	46,2

45,66			46		46,2
			0,992608695652174		0,988311688311688

avg_calib_corr v1			0,991627730910664		0,986539622593035

VdcFBboost_sinc	46,0
VdcFBgrid_sinc	45,9
Vreal	46,14

avg_calib_corr v2			1,00304347826087		1,00522875816993
calib			0,994645728352566		0,991697999704628

			theorey after calib				meas after calib
Vreal	vac_filt50Hz	error	after offset calib	after gain calib	error		Vreal	after calib	error
-50,48	-50,200						-50,64	-50,5
-50,5	-50,000						-50,64	-50,4
-50,51	-50,200						-50,63	-50,4
-50,50	-50,13	0,363	-50,98	-50,420	0,077		-50,64	-50,43	0,203

50,48	52						50,67	50,7
50,5	52						50,68	50,5
50,49	52						50,66	50,5
50,49	52,00	1,510	51,15	50,590	0,100		50,67	50,57	-0,103

OFFSET	0,933333333333351
V_AC_CALIB_OFFSET	1976	3	1979
V_AC_CALIB_GAIN_PER_MIL	989

VGRID_ADCR	1157,1
ADC_BITS_VGRID	12
vac_raw	3,30377393523604	1
vac	0,933300004995513	0,2824951171875

SigmaDelta software processing
single pulse edge counter

				Vadc		edges
				0V		250
				1V		50
				1,25V		0	1 in 256

Vcell		Vdc_max	divider	Vadc
4,25	96	408	0,002660	1,085	1,25	32,98
4,26		408,96		1,088		32,47
4,27		409,92		1,090		31,96
4,28		410,88		1,093		31,45
4,29		411,84		1,095		30,94
4,3		412,8		1,098		30,43
4,31		413,76		1,100		29,91
4,32		414,72		1,103		29,40
4,33		415,68		1,106		28,89
4,34		416,64		1,108		28,38
4,35		417,6		1,111		27,87
4,36		418,56		1,113		27,36
4,37		419,52		1,116		26,85
4,38		420,48		1,118		26,34
4,39		421,44		1,121		25,83
4,4		422,4		1,123		25,32
4,41		423,36		1,126		24,81

## Tabelle2
pll_set_phaseOffset((1<<15) * +10.0/20); // zero crossing of grid and converter voltage matched: +-1us

fgrid	50	Hz
R	0,297	Ohm
L	0,00431	Henry	4,30765	mH
ZL	1,353	Ohm
Z	1,385	Ohm

Contator OFF, Current feedforward OFF
Peak missmatch kurz nach max. Amplitude, max Verr=3,0V

Annahme:	Verr_max die ganze Zeit			realistisches Spannungsmittel über der Zeit
	Verr	3	V	2	V
	T_insgesamt	1,1	ms	0,8	ms
	L	0,002	H	0,002	H
	dI	1,65	A	0,8	A
-> kurzzeitiger Störstrom von ~1A durch nicht perfekt vorgesteuerte Netzspannung
-> Aber gut für das Netz, da damit Diodengleichrichter "ausgeglichen" werden

Contator OFF, Current feedforward ON

With I_AMP_MAX = 3,0A, Z=1,385
converter voltage leading 0,30-0324ms
Vgrid_amp	44,53	V
Vinv_amp	45,61	V
-> Vgrid_amp nur niedriger, weil Spitze abgeflacht
Vgrid_amp	-44,63	V	-0,100000000000001
Vinv_amp	-45,61	V	0	-> Spannung ist symmetrisch, Calibration hat funktioniert

Differenzspannung zwischen Netz und Inverter ca. 5,4ms = ~90° vor Netzspannung
-> Todo, nachrechnen ob die Phasenverschiebung passt

## system model
Amprobe SM-550-EUR for current measurement
UNI-T UT210E for voltage measurement

fgrid	50	Hz

Main Inductor
L	2	mH

V	19,7	19,8	29,8	mV
I	293,9	293,8	441,4	mA
R	0,0670	0,0674	0,0675	Ohm
R	0,0673

Inductor 3 connection point to L3 including short N wire					Inductor 1 connection point to L1 including short L wire
V	28,7	29	42,1	mV	27,7		29,2	28,8	45,1
I	307,5	308	444	mA	295,5		294	293,6	448,2
R	0,0933	0,0942	0,0948	Ohm	0,0937		0,0993	0,0981	0,1006
R	0,0941					0,0993
R_out	0,0967
L_LCL2	1,1	mH without Common mode choke

Trafo	zwei serielle Windungssysteme + 5 extra Windungen mit Lüsterklemme
V	60,6	92,6	92,4	mV
I	288,7	441,5	440,7	mA
R	0,2099	0,2097	0,2097	Ohm
R	0,2098
L	30,0	uH	20-44uH gemessen mit rp-ims python tool am Oszi

Kupfer spez. Widerstand
	0,01678	Elektrischer Widerstand Ohm mm²/m (bei 20°C)
1,5mm²	0,01119	Ohm/m
16mm²	0,00105	Ohm/m

ESR 390uF 550V ELko
340	mΩ	100	Hz	20	°C

R_capacitor	0	mΩ	part of dutycycle feedback loop
Rtrack	2	mΩ
R_GaN	200	mΩ
Rtrack	4	mΩ
R_1u2H	7,3	mΩ
Rwire	3,4	mΩ	15	cm einfache Länge
R_mainL	200,0	mΩ
R_out	280,5	mΩ
R_relais	0,1	mΩ	Kontaktwiderstand von zwei ebenen Kupferscheiben mit D=1mm, die mit der Kraft 2,7 N aneinander gepresst werden
R_connector	0,5	mΩ
R_wire	30,2	mΩ	135	cm einfache Länge
R_trafo	209,8	mΩ	zwei serielle Windungssysteme + 5 extra Windungen
R_trafo prim	3,4	mΩ	15	m Drahtwickel	geschätzt
R_grid	11,8	mΩ	7	Winding Ratio
Rsum	697,8	mΩ

R_wireInHouse	335,6	mΩ	15	m einfache Länge
R_circuit_breaker	8,5	mΩ	ABB S200 16A B
R_fuse	3,0	mΩ	35A DIIIGG50V35		R_SLS_Switch	4,6	mΩ	Hager HTN335E
R_NHfuse	1,2	mΩ	63A L223685			2,6	mΩ	35A H223682
R_wireInStreet	209,8	mΩ	100	m einfache Länge
R_MVtrafo	20,0	mΩ

L_track	0,002	mH
L_1u2H	0,0024	mH
L_main	4,573	mH
L_LCL2	5,614	mH	L_LCL2 hat 496mV Spannungsabfall bei 50Hz aber L_main nur 404mV → L2 ist größer todo: warum mit rp-ims nur 1mH gemessen?
L_CMC_diff	0,008	mH	differential Mode inductance		estimated
L_wire	0,004	mH	Netzspannungsmessung ist Teil der feedback loop, daher ohne Berücksichtigung
L_trafo	0,03	mH
L_trafo_prim	0,02	mH	geschätzt
L_grid	0,1	mH	geschätzt
L_sum	10,200	mH		Ziel 10,2

R_old	397	mOhm	2xGaN + 2 x large choke + 2xsmall choke + transformer
L_old	4,308	mHenry	2 x large choke + 2xsmall choke (todo check 150uH) + transformer
gamma	73,65	°

Rsum	697,8	mΩ
L_sum	10,200	mH
R_factor	1,76
L_factor	2,37
Z_factor	2,33
gamma_new	77,72	°
shift	0,225834058765433	ms

Rsum	882,0	mΩ	mod for more current, did not work but shifted current in phase
L_sum	10,200	mH
R_factor	1,2641
L_factor	1,00
Z_factor	1,26
gamma_new	74,61	°
shift	-0,172502827052372	ms

## PR_controller
R	0,7	Ohm
L	0,00102	Henry	0,1	saturation
f	20000	Hz
TA	0,00005	s
w0	314,16
wc	6,28
Tsigma	0,0001016	s	2	*TA
Kp	5,02
Ki	3444,88
pow(TA*w0,2)	0,000246740110027233
denom	4,00150337717146

extend_bits	14

int cx[3] = { (Kp + (4*Ki*TA*wc)/(pow(TA*w0,2) + 4*wc*TA + 4)), (2*Kp - (16*Kp + 8*Kp*TA*wc)/(pow(TA*w0,2) + 4*wc*TA + 4)), Kp - (4*Ki*TA*wc + 8*Kp*TA*wc)/(pow(TA*w0,2) + 4*wc*TA + 4) };

Cx[0]	6,10152000161034	5,02	1,08183496224026		99967
Cx[1]	-10,0349792102555	10,0393700787402	20,0743492889957		-164413
Cx[2]	3,93469730095415	5,02	1,08498773841593		64466

Cy[0]	1,99912527012149		1,99912527012149		32754
Cy[1]	-0,999371917530494	1	1,99937191753049		-16374

iref	i	x	y
1	0	1	0
1	0	1	0
1	0	100	604,05
1	0	100	-19885412,50

V2
https://imperix.com/doc/implementation/proportional-resonant-controller

a1	4,32896625494657				70926
b0	4,00150337717146				65561
b1	-7,99950651977995				-131064
b2	3,99899010304859				65519

iref	i	x	y
1	0	1	0
1	0	1	0
1	0	100	107,10
1	0	100	4,02

## power_controller
Kp	0,5
Ki	0,5
T	1
c1	0,75
c2	-0,25

V1 compensation of one direction						V2 feedin before switchoff
problem:	at exact power, second switchoff takes long

	Tustin			inverter on	Ws in meter			Tustin			Turnoff criterion	inverter on	Ws in meter		forward euler?
load	x (p_pcc)	y					load	x (p_pcc)	y					x	I	y
50	10	40		1	0		50	10	40		1	1	0		10	40	50
50	10	45	5	0	10		50	10	45	5	0	0	10		50	65	90	40
50	50	80	35	0	60		50	50	80	35	0	0	60		50	90	115	25
50	50	105	25	0	110		50	50	105	25	0	0	110		50	115	140	25
50	50	130	25	0	160		50	50	130	25	0	0	160		50	140	165	25
50	50	155	25	1	210		50	50	155	25	0	1	210
50	-105	63,8	-91,3	1	105		50	-105	63,8	-91,3	1	1	105
50	-13,8	79,7	15,9	1	91,3		50	-13,8	79,7	15,9	0	1	91,3
50	-29,7	60,9	-18,8	1	61,6		50	-29,7	60,9	-18,8	1	1	61,6
50	-10,9	60,1	-0,7	1	50,7		50	-10,9	60,1	-0,7	1	1	50,7
50	-10,1	55,2	-4,9	1	40,6		50	-10,1	55,2	-4,9	1	1	40,6
50	-5,2	53,8	-1,4	1	35,3		50	-5,2	53,8	-1,4	1	1	35,3
50	-3,8	52,3	-1,6	1	31,5		50	-3,8	52,3	-1,6	1	1	31,5
50	-2,3	51,5	-0,7	1	29,2		50	-2,3	51,5	-0,7	1	1	29,2
50	-1,5	51,0	-0,6	1	27,7		50	-1,5	51,0	-0,6	1	1	27,7
50	-1,0	50,6	-0,3	1	26,7		50	-1,0	50,6	-0,3	1	1	26,7

## Efficiency
				No objective argument for efficiency calculation!
Time	P_inverter_bat			Time	P_bat			n	n avergage
2024-02-18	23:37:15	-75	W	2024-02-18	23:37:15	-84	W	89,3 %
2024-02-18	23:37:21	-82	W	2024-02-18	23:37:21	-90	W	91,1 %
2024-02-18	23:37:31	-77	W	2024-02-18	23:37:31	-83	W	92,8 %
2024-02-18	23:37:39	-75	W	2024-02-18	23:37:39	-91	W	82,4 %
2024-02-18	23:37:48	-89	W	2024-02-18	23:37:48	-107	W	83,2 %
2024-02-18	23:37:57	-79	W	2024-02-18	23:37:57	-88	W	89,8 %
2024-02-18	23:38:01	-82	W	2024-02-18	23:38:01	-92	W	89,1 %
2024-02-18	23:38:06	-92	W	2024-02-18	23:38:06	-107	W	86,0 %
2024-02-18	23:38:11	-84	W	2024-02-18	23:38:11	-89	W	94,4 %
2024-02-18	23:38:15	-92	W	2024-02-18	23:38:15	-111	W	82,9 %
2024-02-18	23:38:22	-86	W	2024-02-18	23:38:22	-94	W	91,5 %
2024-02-18	23:38:30	-76	W	2024-02-18	23:38:30	-82	W	92,7 %
2024-02-18	23:38:53	-82	W	2024-02-18	23:38:53	-92	W	89,1 %
2024-02-18	23:39:07	-79	W	2024-02-18	23:39:07	-95	W	83,2 %
2024-02-18	23:39:10	-80	W	2024-02-18	23:39:10	-90	W	88,9 %
2024-02-18	23:39:13	-77	W	2024-02-18	23:39:13	-90	W	85,6 %
2024-02-18	23:39:16	-81	W	2024-02-18	23:39:16	-90	W	90,0 %
2024-02-18	23:39:19	-79	W	2024-02-18	23:39:19	-87	W	90,8 %
2024-02-18	23:39:23	-77	W	2024-02-18	23:39:23	-88	W	87,5 %
2024-02-18	23:39:26	-82	W	2024-02-18	23:39:26	-104	W	78,8 %
2024-02-18	23:39:29	-80	W	2024-02-18	23:39:29	-104	W	76,9 %
2024-02-18	23:39:37	-81	W	2024-02-18	23:39:37	-86	W	94,2 %
2024-02-18	23:39:42	-82	W	2024-02-18	23:39:42	-90	W	91,1 %
2024-02-18	23:39:46	-82	W	2024-02-18	23:39:46	-97	W	84,5 %
2024-02-18	23:39:50	-76	W	2024-02-18	23:39:50	-76	W	100,0 %
2024-02-18	23:39:55	-81	W	2024-02-18	23:39:55	-88	W	92,0 %
2024-02-18	23:40:18	-73	W	2024-02-18	23:40:18	-74	W	98,6 %	88,8 %
2024-02-18	23:40:32	-113	W	2024-02-18	23:40:32	-129	W	87,6 %
2024-02-18	23:40:45	-112	W	2024-02-18	23:40:45	-127	W	88,2 %
2024-02-18	23:40:48	-111	W	2024-02-18	23:40:48	-126	W	88,1 %
2024-02-18	23:40:51	-109	W	2024-02-18	23:40:51	-124	W	87,9 %
2024-02-18	23:40:54	-109	W	2024-02-18	23:40:54	-123	W	88,6 %
2024-02-18	23:41:06	-107	W	2024-02-18	23:41:06	-119	W	89,9 %
2024-02-18	23:41:10	-107	W	2024-02-18	23:41:10	-119	W	89,9 %
2024-02-18	23:41:14	-107	W	2024-02-18	23:41:14	-121	W	88,4 %
2024-02-18	23:41:18	-108	W	2024-02-18	23:41:18	-122	W	88,5 %
2024-02-18	23:41:22	-107	W	2024-02-18	23:41:22	-120	W	89,2 %
2024-02-18	23:41:26	-106	W	2024-02-18	23:41:26	-119	W	89,1 %
2024-02-18	23:41:50	-107	W	2024-02-18	23:41:50	-120	W	89,2 %
2024-02-18	23:41:59	-106	W	2024-02-18	23:41:59	-119	W	89,1 %	88,7 %

## DCDC-Converter
Vin	36	V
Vout	50	V
L	500	uH	??
freq	20	kHz

duty_HS	0,72
I_rip	1,008	A
I_lück	0,504	A

	Single-Phase mod			Original 3 Phase
n	8
Vmodule	36	V

Vin	288	V		325	V
Vout	384	V		650	V
f	20	kHz		20	kHz
L	2	mH		2	mH
duty	0,25			0,50
dI	1,80	A		4,06	A
dI	1,80	A		4,06	A

Inom	9	A		9	A
Ripple	20 %			45 %

## 5V_undervoltageDetection
Prevent GaN not beeing switched off safely, in case 5V supply drops. Gatedriver has 3V Undervoltage lockout, which is not sufficient in the used zener diode circuit for 6V / -3V.
-> Use microcontroller comparator to detect drop in 5V supply.

Vsupply,min	4,5	V	for DC-DC converter, if Gatedriver looses 0.5V*9V/5V=0.9V, negative turnoff is reduced to -2.1V. Turnon stays at 6V

Vrefint,min	1,19	V
Vrefint,max	1,23

	R in kOhm	Volt		R in kOhm	Volt			Lowpass
Vtrigger		4,511			4,663
R1	120			120
		1,19			1,23
R2	43			43
		0			0			C	1	nF
					fg	5028	Hz

	R in kOhm			R in kOhm
Vtrigger		4,804			4,966
R1	82			82
		1,19			1,23
R2	27			27
		0			0

Test:
4,69 and 4,67V does not trigger
4,65V triggers comparator

## loaded_lowpass
Formel1:					Todo: prüfen ob 18nF verbaut			Welcher Kondensator ist in FB grid verbaut?
	original			mod: GaN_FB PV boost			mod: GaN_FB grid			Messung bei 10kHz ohne 375kOhm Spannungsteiler
R1	600	kOhm		375	kOhm		375	kOhm			laut LTspice		laut Oszi
R2	1	kOhm		1	kOhm		1	kOhm	PCB	C in nF	Dämpfung db	Phase	Dämpfung db	Phase	Ampl. Ratio	delay (us)
				GaN_FB PV grid?	18	-5	-56	-2,87	-19,1	0,719	5,3
R3	1,36	kOhm		1,36	kOhm		1,36	kOhm	GaN_FB PV boost	100	-18	-83	-5,75	-7,0	0,516	1,95	Mehr Dämpfung aber weniger Phasenverschiebung?!
				10	-2,38	-40
Rref	2,351	kOhm		2,345	kOhm		2,345	kOhm

C	100	nF		100	nF		18	nF

fg	677,0	Hz		678,6	Hz		3770,2	Hz

Todo: Formel1 korrekt?, laut LTspice Ja
Todo: Formel2 korrekt?, laut LTspice Ja für letzten Fall mit 3.75kHz besser
Todo: ordentliche Herleitung

Formel2:

R1	600	kOhm		375	kOhm		375	kOhm
R2	1	kOhm		1	kOhm		1	kOhm

R3	1,36	kOhm		1,36	kOhm		1,36	kOhm

Rref	2,358	kOhm		2,357	kOhm		2,357	kOhm

C	100	nF		100	nF		18	nF

fg	674,9	Hz		675,1	Hz		3750,8	Hz